**Огнезащитная краска для кабельных линий**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется для снижения пожароопасности всех видов кабелей (силовых, контрольных, связи и др. независимо от величины напряжения и толщины оболочки) в туннелях, коллекторах, производственных помещениях, на эстакадах при наличии козырька, защищающего кабель от прямого воздействия дождя и снега. Краска обладает хорошей адгезией по отношению к материалам оболочек кабелей (ПВХ, полиэтилену) и не оказывает на них агрессивного воздействия. Экологически безопасная, не содержит органических растворителей - возможно нанесение в туннелях без дополнительной вентиляции. Не растворяет оболочку кабеля. Цвет белый.

**СРОК ЗАЩИТЫ:** до 10 лет, зависит от условий эксплуатации.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Подготовку поверхности производить в соответствии с инструкцией № ИП/66/2013/01 (см. на сайте www.neomid.ru). «Огнезащитная краска для кабельных линий» наносится на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Кабели не должны иметь повреждений изоляционных оболочек. Перед применением краску перемешивают низкооборотным миксером и, при необходимости, разбавляют водой до рабочей вязкости, но не более 10% от массы.

Удаление пыли, грязи, подтеков масла и т.п. с поверхности кабелей, подлежащих обработке, следует производить пожаробезопасными растворами и моющими препаратами на водной основе. Запрещается применение для этих целей бензина, ацетона и других взрывоопасных жидкостей, веществ и материалов, а также использование оборудования и технологий способных повредить целостность оболочки кабелей.

Огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53311 обеспечиваются при толщине сухого слоя 0,5 мм - расход 0,9 кг/м2:

- коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки, не менее 0,98

- предел распространения горения, не более, 1,5 м

- сколы, трещины, вздутия при t=150 ± 2°C в течение 120 мин. – отсутствуют.

Время высыхания 24 часа.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Пожаровзрывобезопасна.

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании средства на слизистые оболочки или кожные покровы – промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:** Транспортировать отдельно от пищевых продуктов при температуре выше 0°С. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до + 40°С на расстоянии не менее 1,5-2 м от источника отопления. Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

Гарантийный срок хранения 24 месяца.

**СОСТАВ:** Суспензия наполнителей, пигментов, антипиренов в водной среде с добавлением специальных веществ

Свидетельство о государственной регистрации №RU.78.01.06.008.Е.000322.04.14 от 22.04.14

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ47.В.00350 ТР 0663275 от 06.12.2013

ТУ 2316-021-98536873-2013 «Огнезащитная краска для кабельных линий»

**ПОСТАВЩИК:** ООО “ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ” г. Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 458 5990, e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО “Неохим” г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.